## Сортамент
Погонные массы проката (редактируемые — пересчитывают всю ведомость)
Профиль | Нормативный документ | Масса 1 м (1 м²), кг | Примечание
I50Ш5 | ГОСТ Р 57837-2017 | 175 | УТОЧНИТЬ по действующему сортаменту — определяющая позиция
I40Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 92.9
I30Ш1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 53.6
I30К1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 84.8
I25Б1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 25.7
I25Б2 | ГОСТ Р 57837-2017 | 29.6
I16Б1 | ГОСТ Р 57837-2017 | 15.9
24П | ГОСТ 8240-97 | 24
27П | ГОСТ 8240-97 | 27.7
33П | ГОСТ 8240-97 | 36.5
Тр.□180х6 | ГОСТ 30245-2003 | 31.52
Тр.□100х5 | ГОСТ 30245-2003 | 14.26
L75х6 | ГОСТ 8509-93 | 6.89
ПВЛ506 | ТУ 36-26.11-5-89 | 19.5 | кг/м² настила

## Ведомость
ВЕДОМОСТЬ РАСХОДА СТАЛИ — ДП-13/26-КМ
Здание пристроя для техустановки 3-й линии производства строительного гипса, р.п. Новоспасское
Уровень / группа | Марка | Профиль | Кол-во, шт. | Длина одного, м | Всего длина, м | Масса 1 м, кг | Масса, кг | Примечание
Каркас — колонны и связи
Каркас | К1 | I50Ш5 | 11 | 13,55/14,18/15,15 | 158.31 |  |  | 4×13,55 (ряд В1) + 2×14,18 (Б1) + 5×15,15 (А1); от −0,550
Каркас | К2 | Тр.□180х6 | 3 | 13,84 | 41.52 |  |  | 2 шт. в узле 4 (3/1×Б1) + 1 шт. 6/1 × промеж. ряд
Каркас | К3 | I30К1 | 2 | 9,55 | 19.1 |  |  | 4/1 и 5/1 промеж. ряда, до отм. +9,000
Каркас | К4 | Тр.□180х6 | 5 | 6,55 / 9,55 | 35.75 |  |  | 4 шт. в левом блоке (высота принята) + 1 шт. на x≈22050
Каркас | ВС1 | Тр.□100х5 | 16 | 4,77…10,33 | 114.6 |  |  | верт. связи: разрез 1-1 (2 панели), 2-2 (2), 3-3 (4)
Каркас | ГС1 | Тр.□100х5 | 12 | 3,78…4,29 | 49 |  |  | гориз. связи покрытия: 1/1-2/1, 3/1-4/1, 5/1-6/1
Каркас | Р1 | Тр.□100х5 | 10 | 2,60…6,15 | 69 |  |  | ПРОФИЛЬ НЕ УКАЗАН в ведомости элементов — принят условно
Перекрытие отм. +3,000 (лист 3)
+3.000 | Бп1.1 | 24П | 10 | 4,03…4,97 | 45.1 |  |  | 2 балки по краю + 7 прогонов + 1 по оси 4/1
+3.000 | Бп1.2 | 27П | 1 | 9,19 | 9.19 |  |  | по оси А1, 2/1–4/1
+3.000 | а | L75х6 | 24 | 1,31 | 31.32 |  |  | сетка 4 ряда × 6 шт.
Перекрытие отм. +6,000 (лист 4)
+6.000 | Бп2.1 | I25Б1 | 5 | 2,60…4,40 | 21.41 |  |  | по В1 (4/1-6/1), по 4/1 и 6/1, по А1 (5/1-6/1)
+6.000 | Бп2.2 | I30Ш1 | 4 | 3,70 / 3,71 | 14.82 |  |  | промеж. ряд и ось А1 (4/1-5/1), стойки 4/1 и 5/1
+6.000 | Бп2.3 | I25Б2 | 6 | 4,57…9,19 | 36.78 |  |  | 3 продольные (2/1-4/1) + 2 поперечные
+6.000 | Бп2.4 | I16Б1 | 11 | 2,60 / 3,70 | 33 |  |  | 8 шт. верхняя зона + 3 шт. нижняя зона
+6.000 | Бп4.1 | 33П | 2 | 8,39 | 16.78 |  |  | главные балки 2/1 – x≈26230
+6.000 | Б2 | I40Ш1 | 2 | 4,40 / 2,60 | 7 |  |  | стойка по 5/1 и балка промеж. ряда 5/1-6/1
+6.000 | а | L75х6 | 13 | 0,73 / 1,56 | 16.96 |  |  | 9 шт. × 1,56 + 4 шт. × 0,73
Перекрытие отм. +9,000 (лист 5)
+9.000 | Бп3.1 | I25Б1 | 24 | 1,11…4,64 | 64.99 |  |  | основные балки правого блока + стойки по 4/1, 5/1, 6/1
+9.000 | Бп3.2 | 24П | 5 | 4,57…9,19 | 31.23 |  |  | балки левой площадки и по оси А1
+9.000 | Бп3.3 | I16Б1 | 13 | 1,06…3,71 | 31.62 |  |  | второстепенные балки правого блока
+9.000 | Б3 | I40Ш1 | 1 | 9,19 | 9.19 |  |  | ПРОФИЛЬ НЕ УКАЗАН в ведомости элементов — принят условно
+9.000 | а | L75х6 | 22 | 0,37 / 0,73 / 1,77 | 22.13 |  |  | 9+9 шт. в левой площадке + 4 шт. у оси 4/1
Покрытие (лист 6)
Покрытие | Пр1 | 24П | 9 | 9,56 / 22,00 | 173.12 |  |  | 9 рядов прогонов: 2 ряда 3/1-6/1 + 7 рядов 1/1-6/1
Покрытие | Б1 | I40Ш1 | 6 | 4,64…7,78 | 39.98 |  |  | балки покрытия по осям 1/1…6/1
Покрытие | Б2 | I40Ш1 | 1 | 9,18 | 9.18 |  |  | балка покрытия по оси А1, 2/1–4/1
ИТОГО прокат

## Настил и листы
Настил ПВЛ506 (Ст3сп, ТУ 36-26.11-5-89) и листовая сталь баз колонн
Марка | Отметка | Площадь, м² | Масса 1 м², кг | Масса, кг | Примечание
Н1 | +3,000 | 39.4 |  |  | (6090+2305)×4695 — по размерам листа 3
Н2 | +6,000 | 56.9 |  |  | 8305×1695 + правый блок за вычетом проёма 3610×3655
Н3 | +9,000 | 67.5 |  |  | 6300×8155 за вычетом проёмов + левая площадка
ИТОГО настил
Базы колонн (узлы 1–5, лист 8)
Узел | Колонна | Опорная плита | Рёбра / шайбы | Кол-во | Масса, кг
1 / 2 | К1 | −20 665×740 / 665×820 | −12 740(820)×250 ×2; −12 170×250 ×2; −16 80×80 ×4 | 11 | 1419
3 | К2, К4 | −20 420×420 | −12 120×200 ×4; −16 80×80 ×4 | 6 | 240
4 | К2 (2 шт. на плите) | −20 750×750 | −12 120×200 ×8; −16 80×80 ×4 | 1 | 110
5 | К3 | −20 700×700 | −12 700×250 ×2; −12 190×250 ×2; −16 80×80 ×4 | 2 | 244
ИТОГО базы

## ИТОГО
СВОДКА ПО РАЗДЕЛУ КМ (ДП-13/26-КМ)
Позиция | Масса, кг | Масса, т
Прокат (колонны, балки, прогоны, связи)
Базы колонн (листовая сталь −12/−16/−20)
Фасонки, накладки, опорные столики, рёбра — 4 % от проката
Настил ПВЛ506
ВСЕГО металлоконструкций
в т.ч. сталь С255-4
в т.ч. Ст3сп (настил)
ЗАМЕЧАНИЯ К ЧЕРТЕЖАМ:
1. Марка Б3 (балка по Б1 на отм.+9,000, 9,19 м) отсутствует в «Ведомости элементов» листа 2 — принят I40Ш1 условно.
2. Марка Р1 (распорки в плоскостях связей, ≈69 м) отсутствует в «Ведомости элементов» — принята Тр.□100х5 условно.
3. Высота 4 шт. колонн К4 в левом блоке по листам 2–7 не определяется — принята 6,55 м (от −0,550 до +6,000).
4. Погонная масса I50Ш5 (более половины тоннажа) принята 175 кг/м — сверить с действующим сортаментом до заказа.
5. Не учтено: анкерные болты и закладные (к-т КЖ), монтажные болты, сварочные материалы, окраска, панели, лестницы.
6. Длины сняты по векторной геометрии чертежей (М 1:100) между осями/точками опирания; погрешность ≈ ±0,5 %.